Глава администрации Большереченского

городского  поселения

Большереченского муниципального  района

Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2014 года  №   24

р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, 3

тел. 2-21-76

# Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области на период 2014-2029 годы

# Руководствуясь ст. 6, ст. 38 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-Фз "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",  ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области на период 2014-2029 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в газете "Большереченский муниципальный вестник".

Глава Большереченского

городского поселения						      М.А. Шамшутдинова

ООО «ЭНЕРГОСИЛА»

644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 14/1, оф. 303

Тел. (3812) 399-855, сот. 8-913-628-3349

Е-mail: energosila55@mail.ru

ИНН 5507243779

КПП 550701001

| г. п. Большеречье | 29.04.2014 |
| --- | --- |

|  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Директор ООО «Энергосила» |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________ К.Н. Лагутин «22»___мая__ 2014 г. |

Схема водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района

Омской области на период 2014–2029 гг.

Омск 2014

Содержание

Общие сведения	5

Введение	6

Общее положение	7

Глава 1. Схема водоснабжения	8

1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Большереченского городского поселения	8

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения	8

1.2	Описание территории сельского поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.	10

1.4	Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения	14

1.5	Описание качества воды в источниках водоснабжения	16

2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	17

3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	18

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	21

5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	23

6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию централизованных систем водоснабжения	24

7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	25

8	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и модернизация объектов	26

Глава 2. Схема водоотведения	27

1	Существующее положение в схеме водоотведения	27

2	Балансы сточных вод в системе водоотведения	29

3	Прогноз объема сточных вод	30

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения	33

4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели  развития централизованной системы водоотведения	33

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации водоотведения	34

5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	35

6	Оценка потребности капитальных вложений в строительство, реконструкцию централизованных систем водоотведения	36

7	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	38

8	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и модернизация объектов	39

Библиографический список	40

Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения г.п. Большеречье	42

Общие сведения

Необходимость разработки «Схемы водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области (Далее – Схема водоснабжения и водоотведения) на период 2014 – 2029 гг.» обусловлена требованиями Федерального Закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г.

Схема водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения разработана с целью удовлетворения спроса на услуги по обеспечению холодной водой, водоотведением и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения разработана ООО «ЭНЕРГОСИЛА» в соответствии с Техническим заданием к договору № 14-04 от 09.12.2013 г. на период 15 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2029 год.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения).

- Положений Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст.2381; N 50, ст.5279; 2007, N 26, ст.3075; 2008, N 29, ст.3418; N 30, ст.3616; 2009, N 30, ст.3735; N 52, ст.6441; 2011, N 1, ст.32).

Введение

Большеречье  — поселок городского типа в  Большереченском районе Омской области. Является административным центром Большереченского района.

Большереченское городское поселение расположено на берегу реки Иртыш и на реке Большая, на расстоянии 205 км к северу от г. Омска и в 98 км от г. Тары.

По данным Администрации Большереченского городского поселения численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2013 г. составила 10 629 человек.

Рисунок 1 – Большереченское городское поселение

Общее положение

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения.

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической вод

Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Глава 1. Схема водоснабжения

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Большереченского городского поселения

  - Описание системы и структуры водоснабжения

В Большереченском городском поселении жилая зона застройки представлена:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Во времена Советского Союза в Большереченском городском поселении были проложены инженерные коммуникационные системы: централизованная система водоснабжения, централизованная система теплоснабжения (отопление), система электроснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Холодное централизованное водоснабжение Большереченского городского поселения на январь 2014 г. осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО «Большереченский водоканал-2». Владельцем поселковых централизованных сетей является Администрация Большереченского городского поселения.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, скота, промышленной зоны основано на использовании очищенной питьевой воды (отвечающая требованиям САНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству вод централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»).

  - Описание территории сельского поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время холодное водоснабжение питьевой водой индивидуального жилого сектора Большереченского городского поселения, в отдельных случаях осуществляется водонапорными колонками.

  - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

В настоящее время  в г. п. Большеречье, водозабор воды производится на левом берегу реки Иртыш, на 1600 км. от устья реки открытым способом. Географические координаты водозабора – 56 06 00 СШ, 74 39 12 ВД.

Способ отбора водных ресурсов производится поверхностный, с забором воды из реки Иртыш, с последующим возвратом в водный объект.

Существующая система водоснабжения включает:

- водозаборные сооружения;

- водоподъемные сооружения, т. е. насосные станции, подающие воду к очистным сооружениям: насосная станция I-го подъема, насосная станция II-го подъема;

- резервуары чистой воды, накапливающие и регулирующие запасы воды;

- водоводы и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенные для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

Водозаборные сооружения руслового типа расположены на территории существующих водоочистных сооружений. Забор воды производится непосредственно в створе расположения сооружений.

Вода, открытого водозабора, через две сифонных трубы (Д-500 мм) поступает в береговой водоприемный колодец, откуда по двум всасывающим трубам (Д-500мм) забирается насосами стационарной насосной станцией 1-го подъема. К береговому колодцу примыкает камера переключения с задвижками. Оголовки водозаборных сооружений оборудованы рыбозащитным устройством – металлической сеткой с ячейкой 5х5 мм.

Один раз в сезон (август) производится промывка сифонных частей и берегового колодца.

На насосной станции 1-го подъема для очистки питьевой воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения применяется водорастворимый полиэлектролит – ВПК 402. Водорастворимый полиэлектролит (ВПК 402) хранящийся в емкости V-100 л., через дозатор вводится в трубопровод подачи воды от насосной станции 1-го подъема к насосно-фильтровальной станции. Водорастворимый полиэлектролит (ВПК 402) осуществляет осаживание взвешенных частиц активного ила, обеспечивая эффективную очистку, снижает мутность на 30-50%.

Насосная станция 1-го подъема оснащена насосами марки 1Д 1250-63 (3 шт., из них - 1 резервный)

По двум напорным водоводам (Д-300 мм, L-1524 м., трубы - сталь) вода подается на очистные сооружения насосной станции 2-го подъема. Станция блокирована с очистными сооружениями и находится на берегу р. Большая, в 400 м от устья. Вода через два вихревых металлических смесителя поступает в четыре осветлителя и далее подается в четыре скорых фильтра. В качестве фильтрующего материала используется крупнозерный кварцевый песок.

В фильтре № 3 используется система трубофильтров «Полидэф».

После фильтрации питьевая вода по дренажному устройству стекает в два резервуара чистой воды объемом по 2000 м3 каждый. Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия марки – А.

Насосами марки Д-320, вода подается по двум водоводам (Д-500 мм) потребителям г. п. Большеречье.

Схема водоочистных сооружений

  - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.-84* являются магистральными, кольцевыми. Трубопроводы системы водоснабжения выполнены из таких материалов, как чугун, сталь, полиэтилен.

На сегодняшний день износ магистрального водопровода составляет 75%, дворовых и уличных трубопроводов водоснабжения – 82%.

Для профилактики возникновения аварий и утечек в системы водоснабжения в  последнее время производится замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые, что значительно снизило аварийность сетей водопровода, снизились утечки воды в водопроводных сетях.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.

Рисунок 2 – Схема водоснабжения Большереченского городского поселения

  - Описание качества воды в источниках водоснабжения

Вода, поступающая в систему водоснабжения Большереченского городского поселения и промышленной зоны, очищается и подается питьевого качества, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству вод централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы».

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

Согласно генерального плана поселения на расчетный срок и первую очередь строительства принято полное благоустройство существующих и проектируемых жилых и общественных зданий.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет:

- для жителей индивидуальной застройки – 150 л/сут. на человека на расчетный прогноз, 125 л/сут на человека на I очередь строительства;

- для жителей капитальной застройки – 250 л/сут на человека на расчетный прогноз, 230 л/сут на человека на I очередь строительства.

Удельное среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на полив зеленых насаждений разного функционального назначения принято 50 л/сут в расчете на одного жителя.

Расчетные расходы, выполненные по СНиП 2.04.02-84*, сведены в таблицы:

- водопотребление жилой зоны  Большереченского городского поселения. Расчётный срок, в том числе 1 очередь строительства, Таблица 2;

- общее водопотребление жилой зоны Большереченского городского поселения и производственных предприятий. Расчетный срок, в том числе 1-я очередь строительства, Таблица 3.

Расчетное количество наружных одновременных пожаров – 2.

Общий расход воды на пожаротушение производственной зоны принят в количестве 30,4 л/сек, в том числе:

на наружное пожаротушение в количестве -20 л/сек,

на внутреннее пожаротушении - 10,4 л/сек.

Для жилой застройки пожарный расход определен из учета обеспечения противопожарных нужд на внутреннее и наружное пожаротушение с расчетным расходом 30,2 л/сек, в том числе:

- на наружное пожаротушение -  25 л/сек.

- для внутреннего пожаротушения - 5,2 л/сек.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Существующие балансы (расчетные) водопотребления г.п. Большеречье приведен в Таблица 1.

Таблица 1 – Существующие балансы водопотребления

| Период | Расчёт 2014 |
| --- | --- |
| Численность населения, чел. | 10629 |
| Численность населения в многоквартирных домах, чел. | 2764 |
| Норма расхода воды в средние сутки общая на человека, л/сут | 250 |
| Численность населения в индивидуальных жилых домах без централизованного ГВС, чел. | 7865 |
| Норма расхода воды в средние сутки общая на человека(в т.ч. горячей воды), л/сут | 150 |
| Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут | 1871 |
| Расчетный (средний за год) суточный расход горячей воды, м3/сут | 0 |
| Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | 2245 |
| Расчетные расходы воды в сутки наименьшего водопотребления, м3/сут | 1497 |
| Объем воды на нужды местн. пром-ти, % от среднесуточного расхода на хоз-пит. нужды | 15 |
| Расчётный расход воды на нужды местн. пром-ти, м3/сут | 337 |
| Расчётный расход воды на полив территории, м3/сут | 393 |
| Норма воды на пожаротушение, л/с | 15 |
| Кол-во пожаров | 2 |
| Продолжительность тушения пожара, ч | 3 |
| Расчётный расход воды для нужд пожаротушения, м3/сут | 324 |
| Расчётный расход технической воды, м3/сут | 0 |
| Требуемый среднесуточный объем подачи воды, м3/сут | 3700 |
| Требуемый часовой объем подачи воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/ч | 185 |
| Годовое потребление воды, м3 | 856145 |
| Годовое потребление холодной воды, м3 | 856145 |
| Установленная производительность ВНС, м3/ч | 320 |
| Резерв/ дефицит мощности ВНС, м3/ч | 135 |

Прогнозные балансы водопотребления приведены в Таблица 2 и Таблица 3.

Таблица 2 – Водопотребление жилой зоны Большереченского городского поселения (расчётный срок, в том числе  1-я очередь строительства)

| № п./п. | Наименование потребителей | Население, чел. | Средне суточный расход, м3/сут | Коэффи-циент суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный срок |  |  |  |  |
| 1 | Общественная муниципальная многоэтажная застройка | 2238 | 559,5 | 1,2 | 671,4 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 6402 | 960,3 | 1,2 | 1152,4 |
| 3 | Микрорайон №5 | 1080 | 270,0 | 1,2 | 324,0 |
| 4 | Микрорайон №6 | 1420 | 355,0 | 1,2 | 426,0 |
| 5 | Микрорайон №7 | 960 | 240,0 | 1,2 | 288,0 |
| 6 | Микрорайон №8 | 920 | 230,0 | 1,2 | 276,0 |
| 7 | Микрорайон №9 | 1000 | 250,0 | 1,2 | 300,0 |
| 8 | Микрорайон №10 | 880 | 220,0 | 1,2 | 264,0 |
| 9 | Территория промкомбината | 100 | 25,0 | 1,2 | 30,0 |
|  | Итого | 15000 | 3109,8 |  | 3731,8 |
|  | В том числе 1-я очередь |  |  |  |  |
| 1 | Общественная муниципальная многоэтажная застройка | 2803 | 644,7 | 1,2 | 773,6 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 8097 | 1012,1 | 1,2 | 1214,5 |
| 3 | Микрорайон №5 | 1080 | 248,4 | 1,2 | 298,1 |
| 4 | Микрорайон №6 | - | - | - | - |
| 5 | Микрорайон №7 | - | - | - | - |
| 6 | Микрорайон №8 | 920 | 211,6 | 1,2 | 253,9 |
| 7 | Микрорайон №9 | - | - | - | - |
| 8 | Микрорайон №10 | - | - | - | - |
| 9 | Территория промкомбината | 100 | 23,0 | 1,2 | 27,6 |
|  | Итого | 13000 | 2139,8 |  | 2567,7 |

Таблица 3 – Общее водопотребление жилой зоны Большереченского городского поселения и производственных  предприятий (расчетный срок, в том числе 1-я очередь)

| № п./п. | Наименование потребителя | Максимальный суточный расход, на расчётный срок м3/сут | В т.ч. максимальный суточный расход на 1 очередь, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 3731,8 | 2567,7 |
|  | Итого | 3731,8 | 2567,7 |
| 1 | Полив зелёных насаждений | 750,0 | 650,0 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% | 373,2 | 256,8 |
| 3 | Промышленная зона 25% | 933,0 | 641,9 |
|  | Всего | 5788,0 | 4116,4 |

Неучтенные расходы включают в себя расходы на собственные нужды водоочистных сооружений (промывка фильтров) и канализационных очистных сооружений.

Установленной мощности водозаборной станции и водоочистных сооружений достаточно для обеспечения нужд водоснабжения населения и промышленности г.п. Большеречье на весь расчетный срок.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Генеральным планом г.п. Большеречье принята централизованная объединенная кольцевая система хозяйственно-противопожарного водоснабжения.

В настоящее время вода по качеству соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Требуется проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода на территории поселения для уменьшения протечек. Покрытие дефицита удельного водопотребления возможно за счет строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих существующих сетей.

Мощность водозаборных и водопроводных очистных сооружений  достаточна для обеспечения качественной водой населения поселения. Планируемая модернизация водопроводных сооружений, предусматривающая применение на фильтрующих установках высокоэффективных материалов по дополнительной очистке воды и установку системы автоматизированного регулирования напора, обеспечит надлежащее качество питьевой воды.

Трассировка магистральных сетей выполнена с учетом нового строительства и предусматривается вдоль проектируемых автодорог в основном вне асфальтированных покрытий.

На магистральных сетях предусматривается установка пожарных гидрантов.

Предлагается подземная прокладка водопровода на глубине 2,7-3,0 м.  Для магистральных и внутриквартальных сетей предусматриваются трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001.

Таблица 4 – Технические показатели строительства на расчётный срок (2029 г.)

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Строительство магистральных сетей: протяженность Ø 100 Ø 150 Ø 250 Перекладка существующей сети Ø 150 мм на Ø 250 мм, Реконструкция существующих сетей, м Реконструкция существующих водонапорных башен Строительство новых водонапорных башен | м м м м м шт шт | 4200,0 10850,0 6700,0 650,0 23000 2 2 |

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения состоит из трех поясов (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Проектируемая схема водоснабжения не окажет вредного воздействия на окружающую среду, является экологически чистым сооружением.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения г.п. Большеречье выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в текущих ценах 2014 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию централизованных систем водоснабжения приведены в .

Основная доля капитальных вложений приходится на 2019-2029 гг.

Таблица 5 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию централизованных систем водоснабжения г.п. Большеречье

| Наименование мероприятий | Объемы инвестиций по периодам, млн. руб |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014-2019 гг. | 2020-2029 гг. |
| Строительство магистральных сетей * | 8,0 | 14,5 |
| Перекладка существующей сети Ø 150 мм на Ø 250 мм | 1,3 | - |
| Реконструкция существующих сетей | 8,0 | 10,0 |
| Реконструкция существующих водонапорных башен | 1,0 | - |
| Строительство новых водонапорных башен | - | 2,0 |
| Итого: | 18,3 | 26,5 |
| Итого: |  | 44,8 |

*http://www.gidroplast.ru/catalog/vodosnabzhenie/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTk4MTcxOzg3ODI2MzM2O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=5682210073373119729;

Стоимость фитингов, арматуры и проч. принята в размере 25% от стоимости труб. В объемах инвестиций так же учтены затраты на строительно-монтажные работы (ориентировочно равные затратам на материалы).

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- федеральный бюджет;

- региональный и муниципальный бюджет;

- средства инвесторов.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Таблица 6 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения г.п. Большеречье

| Период |  | 2014-2019 | 2019-2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества горячей и питьевой воды |  |  |  |
|  |  | 1. ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»; |  |  |
|  |  | 2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; |  |  |
|  |  | 3. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» |  |  |
| 2 | Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
|  | Сокращение аварийности, ед./мес. | 2 | 0 | 0 |
|  | Износ основных средств, % | 80 | 30 | 10 |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |
|  | Продолжительность поставки услуг, ч/день | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |
|  | Сокращение потерь воды (объем потерь воды/ объем отпуска воды в сеть), % | 11 | 2 | 2 |
|  | Эффективность использования электроэнергии, кВтч/м3 | - | - | - |
|  | Эффективность использования персонала, чел./км | - | - | - |
|  | Производительность труда, чел./км | - | - | - |
|  | Производительность труда, м3 в мес./чел. | - | - | - |

- Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и модернизация объектов

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не обнаружены.

Глава 2. Схема водоотведения

- Существующее положение в схеме водоотведения

Централизованное водоотведение в г.п. Большеречье осуществляется сбросом сточных вод на очистные сооружения. Система канализации, выполненная из асбестоцементных и чугунных труб диаметром 250-400 мм, требует частичной реконструкции.

На территории поселения действуют очистные сооружения механической и полной микробиологической очистки проектной мощностью 3000 м3/сут.  (1 092 000 м3/год). Сточные воды четырьмя насосными станциями подаются на канализационные очистные сооружения. Подача стоков на очистные сооружения осуществляется двумя напорными коллекторами диаметром 250 мм от главной насосной станции, расположенной на улице Химиков (производительность 3000 м3/сут).

Существующее водоотведение поселения составляет 475,2 м3/сут.

Рисунок 3 – Схема водоотведения (магистральный трубопровод)

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

Объемы водоотведения в г.п. Большеречье определены в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в домах, оборудованных централизованной канализацией, удельный среднесуточный объём сточных вод принят равным водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Баланс сточных вод в системе водоотведения г.п. Большеречье на 2014 г. приведены в Таблица 7.

Таблица 7 – Баланс сточных вод в системе водоотведения г.п. Большеречье на 2014 г.

| Период | Расчёт 2014 |
| --- | --- |
| Численность населения, чел. | 10629 |
| Водоотведение |  |
| Численность населения в многоквартирных домах, чел. | 2764 |
| Удельное водоотведение на одного жителя, л/сут. | 250 |
| Численность населения в индивидуальных жилых домах с централизованным водоотведением*, чел. | 3933 |
| Удельное водоотведение на одного жителя, л/сут. | 150 |
| Расчетный (средний за год) объём сточных вод от населения, м3/сут | 1281 |
| Расчетный объём сточных вод в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | 1537 |
| Расчетный объём сточных вод в сутки наименьшего водопотребления, м3/сут | 1025 |
| Объем воды на нужды местн. пром-ти, % от среднесуточного расхода на хоз-пит. нужды | 25 |
| Расчётный объём промышленных сточных вод, м3/сут | 384 |
| Расчётный расход дождевых вод, м3/сут |  |
| Суммарный объём сточных вод, м3/сут | 1921 |
| Суммарный объём сточных вод в сутки наибольшего водопотребления, м3/ч | 96 |
| Установленная производительность КНС-32, м3/ч | 160 |
| Резерв/ дефицит мощности КНС-32, м3/ч | 64 |
| Годовой объём отводимых сточных вод, м3 | 607737 |

- Прогноз объема сточных вод

В разрабатываемом Генеральном плане городского поселения принято полное благоустройство существующих и проектируемых жилых и общественных зданий на расчетный срок и на 1-ю очередь строительства.

При проектировании системы канализации принято:

на расчетный срок:

- удельное водоотведение на одного жителя 250 л/сут. при полном благоустройстве проектируемых жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением;

- удельное водоотведение на одного жителя при индивидуальном строительстве – 150 л/сут.

на 1-ю очередь строительства:

- удельное водоотведение на одного жителя 230 л/сут при полном благоустройстве жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением;

- удельное водоотведение на одного жителя при индивидуальном строительстве – 125 л/сут.

Расчетные расходы сведены в таблицы:

- Водоотведение жилой зоны поселения. Расчетный срок, в том числе

I –я очередь: Таблица 8;

- Общее водоотведение жилой зоны и производственных

предприятий: Таблица 9.

Таблица 8 – Водоотведение жилой зоны поселения

| № п./п. | Наименование потребителей | Население, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэффи циент суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный срок |  |  |  |  |
| 1 | Общественная муниципальная многоэтажная застройка | 2238 | 559,5 | 1,2 | 671,4 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 6402 | 960,3 | 1,2 | 1152,4 |
| 3 | Микрорайон №5 | 1080 | 270,0 | 1,2 | 324,0 |
| 4 | Микрорайон №6 | 1420 | 355,0 | 1,2 | 426,0 |
| 5 | Микрорайон №7 | 960 | 240,0 | 1,2 | 288,0 |
| 6 | Микрорайон №8 | 920 | 230,0 | 1,2 | 276,0 |
| 7 | Микрорайон №9 | 1000 | 250,0 | 1,2 | 300,0 |
| 8 | Микрорайон №10 | 880 | 220,0 | 1,2 | 264,0 |
| 9 | Территория промкомбината | 100 | 25,0 | 1,2 | 30,0 |
|  | ИТОГО | 15000 | 3109,8 |  | 3731,8 |
|  | В том числе 1-я очередь |  |  |  |  |
| 1 | Общественная муниципальная многоэтажная застройка | 2803 | 644,7 | 1,2 | 773,6 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 8097 | 1012,1 | 1,2 | 1214,5 |
| 3 | Микрорайон №5 | 1080 | 248,4 | 1,2 | 298,1 |
| 4 | Микрорайон №6 | - | - | - | - |
| 5 | Микрорайон №7 | - | - | - | - |
| 6 | Микрорайон №8 | 920 | 211,6 | 1,2 | 253,9 |
| 7 | Микрорайон №9 | - | - | - | - |
| 8 | Микрорайон №10 | - | - | - | - |
| 9 | Территория промкомбината | 100 | 23,0 | 1,2 | 27,6 |
|  | ИТОГО | 13000 | 2139,8 |  | 2567,7 |

Таблица 9 – Общее водоотведение жилой зоны и производственных предприятий

| № п./п. | Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, на расчётный срок, м3/сут | В том числе максимальный суточный расход на I очередь, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 3731,8 | 2567,7 |
|  | Итого | 3731,8 | 2567,7 |
| 1 | Неучтённые расходы 10% | 373,2 | 256,8 |
| 2 | Промышленная зона 25% | 933,0 | 641,9 |
|  | Всего | 5038,0 | 3466,4 |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели  развития централизованной системы водоотведения

Проектируемая система канализации принята объединенная для хозяй-ственно-бытовых и производственных стоков. Производственные сточные воды, имеющие загрязнения, превышающие ПДК, предварительно проходят дополни-тельную очистку на локальных очистных сооружениях, затем сбрасываются в поселковую сеть канализации.

Для решения вопросов канализования поселения необходимо:

- частичная реконструкция существующих сетей канализации;

- строительство  централизованной системы канализации для проектируемых жилых и общественных зданий;

строительство 5-ти новых канализационных насосных станций суммар-ной производительностью 2000 м3/сут;

модернизация и увеличение мощности головной насосной станции и очистных сооружений до 5050 м3/сут.

  - Перечень основных мероприятий по реализации водоотведения

Таблица 10 – Перечень основных мероприятий по реализации водоотведения

| № п./п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Строительство самотечных сетей канализации: протяженность Ø 150, Ø 200, Ø 250, Ø 400, Строительство напорных сетей канализации: протяженность Ø 100, Ø 150, Ø 200, Реконструкция очистных сооружений с увеличением проектной мощности до Реконструкция головной канализационной насосной станции с увеличением мощности до Канализационные насосные станции, Реконструкция существующих сетей, | м м м м м м м м3/сут м3/сут шт м | 300,0 1400,0 1600,0 900,0 2300,0 1300,0 1100,0 5050 5050 5 3500,0 |

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В целях решения задач по сохранению водных объектов, охраны подземных вод от загрязнений необходимо реализовать комплекс мероприятий:

- санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности учетом их перспективного расширения следует принимать согласно п.1.10 и таблицы 1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- организация и обеспечение оптимального отвода паводковых и ливневых вод по транзитным улицам поселения с учетом дальнейшего сброса их в имеющиеся естественные понижения или водоемы за пределами территории населенного пункта;

- защита населенных пунктов поселения от внешних паводковых вод;

- устранение попадания канализационных стоков в почву.

Для очистных сооружений канализации зона санитарной охраны составляет 150 м, канализационных насосных станций  - 20 м, согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий и сооружений и иных объектов».

- Оценка потребности капитальных вложений в строительство, реконструкцию централизованных систем водоотведения

Оценка стоимости строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения г.п. Большеречье выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в текущих ценах 2014 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию централизованных систем водоотведения приведены в Таблица 11.

Основная доля капитальных вложений приходится на 2020-2029 гг.

Таблица 11 – Инвестиции в строительство, реконструкцию системы водоотведения

| Наименование мероприятий | Объемы инвестиций по периодам, млн. руб |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014-2019 гг. | 2020-2029 гг. |
| Строительство самотечных сетей канализации | 2,5 | 3,7 |
| Строительство напорных сетей канализации | 1,0 | 1,5 |
| Реконструкция очистных сооружений с увеличением проектной мощности | - | 5,0 |
| Реконструкция головной канализационной насосной станции с увеличением мощности | 1,0 | - |
| Строительство 5 канализационных насосных станций | 2,0 | 3,0 |
| Реконструкция существующих сетей | 2,0 | 2,5 |
| Итого: | 8,5 | 15,7 |
| Итого: |  | 24,2 |

*http://www.gidroplast.ru/catalog/vodosnabzhenie/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTk4MTcxOzg3ODI2MzM2O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=5682210073373119729;

Стоимость фитингов, арматуры и проч. принята в размере 25 % от стоимости труб. В объемах инвестиций так же учтены затраты на строительно-монтажные работы (ориентировочно равные затратам на материалы).

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- региональный и муниципальный бюджет;

- средства инвесторов.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Таблица 12 – Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения г.п. Большеречье

| Период |  | Факт 2013* |  | 2014-2019 | 2019-2024 | 2024-2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока, % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение аварийности, ед./мес. | - |  | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Продолжительность перерывов водоотведения, час/мес. | - |  | - | - | - |  |
|  | Износ основных средств, % | 75 |  | 60 | 0 | 10 |  |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность поставки услуг, ч/день | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность использования электроэнергии, кВтч/м3 | - |  | - | - | - |  |
|  | Эффективность использования персонала, чел./км | - |  | - | - | - |  |
|  | Производительность труда, чел./км | - |  | - | - | - |  |
|  | Производительность труда, м3 в мес./чел. | - |  | - | - | - |  |

* по данным ресурсоснабжающей организации

- Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и модернизация объектов

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не обнаружены.

Библиографический список

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения).

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, Минстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1996. Дата редакции: 28.05.1986).

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003), территориальных строительных нормативов.

- Справочник проектировщика «Канализация населённых мест и промышленных предприятий» Москва, Стройиздат, 1981г.

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89)

- Сборник укрупненных сметных расценок по сетям водопровода и канализации. Москва,1971г.

Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения г.п. Большеречье

| 1. Общие данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для разработки: |  | Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 «О водоснабжении и водоотведении» |  |
| 1.2. | Цель и задачи работы |  | Цель: Разработка перспективной схемы водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области (далее - схема водоснабжения и водоотведения) на период до 2029 года. Задачи: - Разработка перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования осуществляется как стадия разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях определения программы строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг и улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования; - Организация развития систем водоснабжения и водоотведения города в целях удовлетворения спроса на услуги по обеспечению холодной водой, водоотведением и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий; - Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. |  |
| 1.3. | Наименование объектов, включаемых в схему водоснабжения и водоотведения |  | Системы водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области, включая все существующие и проектируемые: источники водоснабжения, магистральные и распределительные сети, насосные станции. |  |
| 1.4. | Местонахождение объектов |  | Административные границы Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области |  |
| 1.5. | Сроки выполнения работы |  | Окончательный срок выполнения работ не позднее 10 мая 2014 г. |  |
| 1.6. | Общие требования |  | 1. Разработку рабочей документации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа осуществлять в соответствии: - Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», - Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 782 «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»; -Водным кодексом Российской Федерации, - Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - СниП 2.04.02-84*»Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», - СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями; - СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - СП 31.13.330-2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89); - иных действующих нормативных документов в области водоснабжения и водоотведения; - МДС 81-53.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» - МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в строительстве»; - Документы территориального планирования Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области. 2. Перспективная схема водоснабжения и водоотведения должна разрабатываться с применением следующих принципов: - обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами; - соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей; - минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; - минимизация вредного воздействия на окружающую среду; - обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере ресурсоснабжения; - согласованность схем ресурсоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения; - обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности ресурсоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности инвестированного капитала. 3. Техническое обследование сетей, в том числе выявленных бесхозяйных сетей водоснабжении и водоотведении с подготовкой данных по этим сетям для включения их в муниципальный реестр. 4. Описание (текстовые материалы) функциональной структуры водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области должно сопровождаться графическими материалами (бумажные и электронные карты-схемы поселений с делением поселения на зоны действия). |  |
| 1.7. | Исходная информация для разработки и порядок ее предоставления |  | Проект схемы водоснабжения и водоотведения должен быть разработан Исполнителем с учетом и на основании предоставленной ему информации, которая определена действующими нормативными актами, а именно: - В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 782 «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»; - В соответствии ФЗ от 07.12.2011 N 416 «О водоснабжении и водоотведении» Исполнитель самостоятельно запрашивает и получает необходимые данные по согласованию с Заказчиком. При разработке схем водоснабжения и водоотведения используются: а) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий; б) материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, опорные и адресные планы, регистрационные планы подземных коммуникаций и атласы геологических выработок, материалы инженерно-геодезических изысканий и исследований, картографическая и геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы; в) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе о результатах технических обследований централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; г) данные о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, о соответствии состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения; д) сведения об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку воды и (или) сточных вод, о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения); е) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды. |  |
| 1.8. | Состав работы |  | Работа состоит из следующих глав, разделов и обосновывающих материалов: 1. Глава I: Схема водоснабжения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области. 2. Глава II: Схема водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области. Глава I. В схеме водоснабжения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области должны содержаться следующие разделы: 1.1. Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области», включающий в себя: а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны; б) описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения; в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая: описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды; описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов; е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). 1.2. Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения», включающий в себя: а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов. 1.3. Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды», включающий в себя: а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления); в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.); г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг; д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета; е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа; ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки; з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное); к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами; м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 1.4. Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и включает в себя: а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам; б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование; ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен; з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач: а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; г) сокращение потерь воды при ее транспортировке; д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации; е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды. 1.5. Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения», содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия: а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). 1.6. Раздел 6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»; включает в себя с разбивкой по годам: а) оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения; б) оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 1.7. Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; в) показатели качества обслуживания абонентов; г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 1.8. Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. Глава II. В схеме водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области должны содержаться следующие разделы: Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области» включающий в себя: а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны; б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости; ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду; з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения; и) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа. Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения», включающий в себя: а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; б) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения; в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей; д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод», включающий в себя: а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам; г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» включающий в себя: а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения; б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий; в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения; г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения; д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; б) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует; в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды. 21. Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения" содержит: а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. Раздел 5 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. Раздел 6 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; б) показатели качества обслуживания абонентов; в) показатели качества очистки сточных вод; г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Раздел 7 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. |  |
| 2. Разработка и согласования схемы водоснабжения и водоотведения, результаты работы |  |  |  |  |
| 22.1. |  | Основное содержание и результат работы | 1.1. Создание механизма получения информации, необходимой для обеспечения работы. 1.2. Сбор исходных данных. 1.3. Анализ существующего положения и имеющихся работ по перспективам развития водоснабжения и водоотведения, рассмотрение результатов. 1.4. Частичное проведение выборочного технического аудита. 1.5. Подготовка, рассмотрение результатов и утверждение в администрации Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области вариантов разработки схемы водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области. Результаты, предъявляемые заказчику: - пояснительная записка «Схема водоснабжения и водоотведения Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района Омской области»; |  |
| 3. Технические и иные требования |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Состав передаваемой Заказчику документации |  | Исполнитель передает Заказчику отчет на бумажном (в 2-х экземплярах) и электронных носителях в форматах, согласованных с Заказчиком, в том числе: 1. Схема водоснабжения и водоотведения; 2. Комплект графической части в виде схем, и пр.; |
| 3.2. |  | Технический контроль выполнения Работы |  | Заказчик вправе осуществлять приемку выполненных работ с привлечением независимого эксперта (при необходимости). |
| 3.3. |  | Гарантийный срок |  | Гарантийный срок на схему водоснабжения и водоотведения устанавливается в течение 1 года с момента ее утверждения. В случае наличия замечаний у Заказчика к разработанной Исполнителем документации, Исполнитель обязан устранять такие замечания за свой счет в сроки, устанавливаемые Заказчиком. |

|  |  |  | ГОСТ 18599-2001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цены указаны без НДС |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.05.2013 г. |  |  |
| Артикул | Марка ПЭ, SDR PN | Номинальный наружный диаметр D, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг/м | Упаковка,м | Цена руб./м.п. |  |
| 01-013003 | ПЭ 100 SDR 26 6,3 МПа | 110 | 4,2 | 1,42 | 150-350, 12 | 144,07 |  |
|  |  | 125 | 4,8 | 1,83 | 12 | 188,98 |  |
|  |  | 140 | 5,4 | 2,31 | 12 | 238,98 |  |
|  |  | 160 | 6,2 | 3,03 | 12 | 306,78 |  |
|  |  | 180 | 6,9 | 3,78 | 12 | 389,83 |  |
|  |  | 200 | 7,7 | 4,68 | 12 | 483,05 |  |
|  |  | 225 | 8,6 | 5,88 | 12 | 594,92 |  |
|  |  | 250 | 9,6 | 7,29 | 12 | 751,69 |  |
|  |  | 280 | 10,7 | 9,09 | 12 | 937,29 |  |
|  |  | 315 | 12,1 | 11,6 | 12 | 1172,88 |  |
|  |  | 355 | 13,6 | 14,6 | 12 | 1490,68 |  |
|  |  | 400 | 15,3 | 18,6 | 12 | 1880,51 |  |
|  |  | 450 | 17,2 | 23,5 | 12 | 2399,15 |  |
|  |  | 500 | 19,1 | 29 | 12 | 2931,36 |  |
|  |  | 560 | 21,4 | 36,3 | 12 | 3705,93 |  |
|  |  | 630 | 24,1 | 46 | 12 | 4650,00 |  |
|  |  | 710 | 27,2 | 58,5 | 12 | 5913,56 |  |
|  |  | 800 | 30,6 | 74,1 | 12 | 7489,83 |  |
|  |  | 900 | 34,4 | 93,8 | 12 | 9671,19 |  |
|  |  | 1000 | 38,2 | 116 | 12 | 11959,32 |  |
|  |  | 1200 | 45,9 | 167 | 12 | 17217,80 |  |
|  |  | 1400 | 53,5 |  | 12 | 25238,98 |  |
|  |  | 1600 | 61,2 |  | 12 | 32911,02 |  |
| 01-013011 | ПЭ 100 SDR 21 0,8 МПа | 90 | 4,3 | 1,18 | 100,200, 12 | 119,49 |  |
|  |  | 110 | 5,3 | 1,77 | 150-350, 12 | 179,66 |  |
|  |  | 125 | 6 | 2,26 | 12 | 233,05 |  |
|  |  | 140 | 6,7 | 2,83 | 12 | 292,37 |  |
|  |  | 160 | 7,7 | 3,71 | 12 | 375,42 |  |
|  |  | 180 | 8,6 | 4,66 | 12 | 480,51 |  |
|  |  | 200 | 9,6 | 5,77 | 12 | 594,92 |  |
|  |  | 225 | 10,8 | 7,29 | 12 | 737,29 |  |
|  |  | 250 | 11,9 | 8,92 | 12 | 920,34 |  |
|  |  | 280 | 13,4 | 11,3 | 12 | 1165,25 |  |
|  |  | 315 | 15 | 14,2 | 12 | 1435,59 |  |
|  |  | 355 | 16,9 | 18 | 12 | 1838,14 |  |
|  |  | 400 | 19,1 | 22,9 | 12 | 2315,25 |  |
|  |  | 450 | 21,5 | 29 | 12 | 2961,02 |  |
|  |  | 500 | 23,9 | 35,8 | 12 | 3618,64 |  |
|  |  | 560 | 26,7 | 44,8 | 12 | 4573,73 |  |
|  |  | 630 | 30 | 56,5 | 12 | 5711,02 |  |
|  |  | 710 | 33,9 | 72,1 | 12 | 7288,14 |  |
|  |  | 800 | 38,1 | 91,4 | 12 | 9238,98 |  |
|  |  | 900 | 42,9 | 116 | 12 | 11959,32 |  |
|  |  | 1000 | 47,7 | 143 | 12 | 14743,22 |  |
|  |  | 1200 | 57,2 | 206 | 12 | 21238,14 |  |
|  |  | 1400 | 66,7 | 280 | 12 | 31132,20 |  |
|  |  | 1600 | 76,2 |  | 12 | 40582,20 |  |
| 01-013014 | ПЭ 100 SDR 17 1,0 МПа | 32 | 2,0* | 0,19 | 100,200 | 19,51 |  |
|  |  | 40 | 2,4 | 0,29 | 12 | 29,52 |  |
|  |  | 50 | 3,0 | 0,45 | 100,200 | 45,38 |  |
|  |  | 63 | 3,8 | 0,72 | 12 | 72,27 |  |
|  |  | 75 | 4,5 | 1,01 | 12 | 104,24 |  |
|  |  | 90 | 5,4 | 1,45 | 12 | 146,61 |  |
|  |  | 110 | 6,6 | 2,16 | 12 | 218,64 |  |
|  |  | 125 | 7,4 | 2,75 | 12 | 283,90 |  |
|  |  | 140 | 8,3 | 3,46 | 12 | 356,78 |  |
|  |  | 160 | 9,5 | 4,51 | 12 | 455,93 |  |
|  |  | 180 | 10,7 | 5,70 | 12 | 588,98 |  |
|  |  | 200 | 11,9 | 7,04 | 12 | 726,27 |  |
|  |  | 225 | 13,4 | 8,94 | 12 | 904,24 |  |
|  |  | 250 | 14,8 | 11,00 | 12 | 1134,75 |  |
|  |  | 280 | 16,6 | 13,80 | 12 | 1422,88 |  |
|  |  | 315 | 18,7 | 17,40 | 12 | 1759,32 |  |
|  |  | 355 | 21,1 | 22,20 | 12 | 2266,95 |  |
|  |  | 400 | 23,7 | 28,00 | 12 | 2830,51 |  |
|  |  | 450 | 26,7 | 35,50 | 12 | 3624,58 |  |
|  |  | 500 | 29,7 | 43,90 | 12 | 4437,29 |  |
|  |  | 560 | 33,2 | 55,00 | 12 | 5615,25 |  |
|  |  | 630 | 37,4 | 69,60 | 12 | 7035,59 |  |
|  |  | 710 | 42,1 | 88,40 | 12 | 8935,59 |  |
|  |  | 800 | 47,4 | 110,50 | 12 | 11321,19 |  |
|  |  | 900 | 53,3 | 142,00 | 12 | 14640,68 |  |
|  |  | 1000 | 59,3 | 175,00 | 12 | 18042,37 |  |
|  |  | 1200 | 71,1 | 252,00 | 12 | 25981,36 |  |
|  |  | 1400 | 83,0 |  | 12 | 38136,44 |  |
|  |  | 1600 | 94,8 |  | 12 | 49811,02 |  |
| 01-013020 | ПЭ 100 SDR 13,6 1,25 МПа | 25 | 2,0* | 0,15 | 100,200 | 14,96 |  |
|  |  | 32 | 2,4 | 0,23 | 100,200 | 23,14 |  |
|  |  | 40 | 3,0 | 0,35 | 100,200 | 35,68 |  |
|  |  | 50 | 3,7 | 0,55 | 100,200 | 55,08 |  |
|  |  | 63 | 4,7 | 0,87 | 100,200 | 87,84 |  |
|  |  | 75 | 5,6 | 1,23 | 100,200 | 127,12 |  |
|  |  | 90 | 6,7 | 1,76 | 12 | 177,97 |  |
|  |  | 110 | 8,1 | 2,61 | 100,200 | 264,41 |  |
|  |  | 125 | 9,2 | 3,37 | 12 | 347,46 |  |
|  |  | 140 | 10,3 | 4,22 | 12 | 435,59 |  |
|  |  | 160 | 11,8 | 5,50 | 12 | 555,93 |  |
|  |  | 180 | 13,3 | 6,98 | 12 | 720,34 |  |
|  |  | 200 | 14,7 | 8,56 | 12 | 883,05 |  |
|  |  | 225 | 16,6 | 10,90 | 12 | 1102,54 |  |
|  |  | 250 | 18,4 | 13,40 | 12 | 1382,20 |  |
|  |  | 280 | 20,6 | 16,80 | 12 | 1732,20 |  |
|  |  | 315 | 23,2 | 21,30 | 12 | 2153,39 |  |
|  |  | 355 | 26,1 | 27,00 | 12 | 2756,78 |  |
|  |  | 400 | 29,4 | 34,20 | 12 | 3457,63 |  |
|  |  | 450 | 33,1 | 43,30 | 12 | 4421,19 |  |
|  |  | 500 | 36,8 | 53,50 | 12 | 5407,63 |  |
|  |  | 560 | 41,2 | 67,10 | 12 | 6850,85 |  |
|  |  | 630 | 46,3 | 84,80 | 12 | 8572,03 |  |
|  |  | 710 | 52,2 | 108,00 | 12 | 11134,75 |  |
|  |  | 800 | 58,8 | 137,00 | 12 | 14124,58 |  |
|  |  | 900 | 66,1 | 173,00 | 12 | 17836,44 |  |
|  |  | 1000 | 73,5 | 214,00 | 12 | 22063,56 |  |
|  |  | 1200 | 88,2 |  | 12 | 31754,24 |  |
|  |  | 1400 | 102,9 |  | 12 | 46586,44 |  |
| 01-013026 | ПЭ 100 SDR 11 1,6 МПа | 20 | 2,0* | 0,12 | 100,200 | 11,73 |  |
|  |  | 25 | 2,3 | 0,17 | 100,200 | 17,42 |  |
|  |  | 32 | 3,0 | 0,28 | 100,200 | 28,56 |  |
|  |  | 40 | 3,7 | 0,43 | 100,200 | 44,03 |  |
|  |  | 50 | 4,6 | 0,66 | 100,200 | 68,36 |  |
|  |  | 63 | 5,8 | 1,05 | 100,200 | 108,25 |  |
|  |  | 75 | 6,8 | 1,46 | 100,200 | 150,85 |  |
|  |  | 90 | 8,2 | 2,12 | 12 | 218,64 |  |
|  |  | 110 | 10,0 | 3,14 | 12,100,200 | 317,80 |  |
|  |  | 125 | 11,4 | 4,08 | 12 | 421,19 |  |
|  |  | 140 | 12,7 | 5,08 | 12 | 524,58 |  |
|  |  | 160 | 14,6 | 6,67 | 12 | 674,58 |  |
|  |  | 180 | 16,4 | 8,43 | 12 | 869,49 |  |
|  |  | 200 | 18,2 | 10,40 | 12 | 1072,88 |  |
|  |  | 225 | 20,5 | 13,20 | 12 | 1334,75 |  |
|  |  | 250 | 22,7 | 16,20 | 12 | 1670,34 |  |
|  |  | 280 | 25,4 | 23,30 | 12 | 2093,22 |  |
|  |  | 315 | 28,6 | 25,70 | 12 | 2598,31 |  |
|  |  | 355 | 32,2 | 32,60 | 12 | 3328,81 |  |
|  |  | 400 | 36,3 | 41,40 | 12 | 4184,75 |  |
|  |  | 450 | 40,9 | 52,40 | 12 | 5350,00 |  |
|  |  | 500 | 45,4 | 64,70 | 12 | 6539,83 |  |
|  |  | 560 | 50,8 | 81,00 | 12 | 8269,49 |  |
|  |  | 630 | 57,2 | 103,00 | 12 | 10619,49 |  |
|  |  | 710 | 64,5 | 131,00 | 12 | 13505,93 |  |
|  |  | 800 | 72,6 |  | 12 | 17423,73 |  |
|  |  | 900 | 81,7 |  | 12 | 21650,85 |  |
|  |  | 1000 | 90,8 |  | 12 | 26702,54 |  |
| *-трубы большего SDR ( минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| исходя из условий сварки труб) . Стандартные длины:бухта -диаметром 63-90 мм - |  |  |  |  |  |  |  |
| по 100 метров и по 200 метров; диаметром 110 мм -от 150 до 350 метров, |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ТРУБА НПВХ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С ТРЕХСЛОЙНОЙ СТЕНКОЙ СО ВСПЕНЕННЫМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ |  |  |  |  |  | Цена указана без НДС |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2013 г. |  |
|  | Артикул |  |  | Dn, мм |  | E, мм | Длина трубы, мм* | Цена за руб/шт |  |  |
|  | 01-036011 |  |  | Класс жесткости SN 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  | 3,2 | 500 | 59,11 |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  | 3,2 | 1000 | 102,39 |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  | 3,2 | 2000 | 197,01 |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  | 3,2 | 3000 | 290,69 |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  | 3,2 | 4000 | 378,75 |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  | 3,2 | 6060 | 571,72 |  |  |
|  |  |  |  | 160 |  | 4,0 | 1000 | 188,12 |  |  |
|  |  |  |  | 160 |  | 4,0 | 2000 | 363,48 |  |  |
|  |  |  |  | 160 |  | 4,0 | 3000 | 535,38 |  |  |
|  |  |  |  | 160 |  | 4,0 | 4000 | 703,80 |  |  |
|  |  |  |  | 160 |  | 4,0 | 6080 | 1 064,95 |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  | 4,9 | 1000 | 321,23 |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  | 4,9 | 2000 | 552,64 |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  | 4,9 | 3000 | 813,59 |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  | 4,9 | 4000 | 1 069,28 |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  | 4,9 | 6090 | 1 620,19 |  |  |
|  |  |  |  | 250 |  | 6,2 | 1000 | 494,92 |  |  |
|  |  |  |  | 250 |  | 6,2 | 2000 | 811,11 |  |  |
|  |  |  |  | 250 |  | 6,2 | 3000 | 1 187,67 |  |  |
|  |  |  |  | 250 |  | 6,2 | 4000 | 1 556,62 |  |  |
|  |  |  |  | 250 |  | 6,2 | 6130 | 2 366,79 |  |  |
|  |  |  |  | 315 |  | 7,7 | 1000 | 752,12 |  |  |
|  |  |  |  | 315 |  | 7,7 | 2000 | 1 196,75 |  |  |
|  |  |  |  | 315 |  | 7,7 | 3000 | 1 753,52 |  |  |
|  |  |  |  | 315 |  | 7,7 | 6140 | 3 502,58 |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  | 9,8 | 1000 | 1 282,20 |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  | 9,8 | 2000 | 2 114,36 |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  | 9,8 | 3000 | 3 098,87 |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  | 9,8 | 6150 | 6 201,58 |  |  |
|  |  |  |  | 500 |  | 12,3 | 3000 | 4 983,71 |  |  |
|  |  |  |  | 500 |  | 12,3 | 6160 | 9 886,13 |  |  |
|  | * Длина трубы дана без учета раструба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |